上海市七宝中学学生宿舍楼热泵设备更新邀标公告

因我校学生宿舍楼热泵设备需要更新，今面向社会公开邀请竞标采购七宝中学学生宿舍楼的热泵设备，热忱欢迎符合条件企业参与竞标。

- 采购内容

1、采购内容:

七宝中学学生宿舍楼热泵热水供应系统更新要求如下：

(1)五栋学生宿舍楼原有空气源热泵机组，每栋楼10匹3台，共计15台，每栋楼选配16吨热水箱1个，共计5个。原系统考虑机组的使用年限，性能下降及故障因素，需对原有热泵热水系统进行更新，折除旧设备重新更新系统，更换原水箱，结合冬季使用平均进水温度考虑，满足安全及使用要求。

(2)设计要根据原热泵系统的方案，充分发挥设计系统最大的热水供应能力，保证供应学生宿舍热水，并要充分考虑安装使用后的成本，最好提供设备节能方案。控制要符合科学性和先进性，满足管理及维护上的要求。

(3)热水供应范围：系统设计水箱加热终止水温55℃，最低出水口水温不低于45℃。采用循环式热泵加热，24小时恒温，回水采用定温设置。

2、设备规格及技术要求：

(1)空气源热泵机组：

空气源热泵机组采用循环加热水式；采用环保冷媒；产品能效比要求热水主机的能效比在标准工况（干球20℃、湿球15℃，进水15℃、出水55℃）时，☆其COP大于4.85以上；压缩机：采用涡旋式压缩机，可耐高温150℃以上；机组配微电脑显示控制屏，设有压力、温度等显示装置，其功能应具备：自动启停，掉电记忆功能（停电自动恢复运行）、热水超温保护，缺水停机保护，高压保护等功能。防触电保护装置：I类；防水等级：IPX4以上

(2)水箱要求：双层不锈钢水箱每个要求如下：内外不锈钢SUS304（每个热水箱16吨）聚氨酯发泡4CM，2米*4米*2米

（3）水泵要求：需采用国内知名品牌低噪音，品质优良。

（4）其他：原设备系统拆旧，新机组设备要在基础位置上。因本工程在学生宿舍楼进行，施工人员需文明施工，配合楼宇管理部门安排，遵守学校相关规章制度。施工期间尽量不影响学生正常作息。

3、技术需求表

（2）自动控制系统：

必须具有的功能：（水温显示、水位显示、水箱显示、集热器显示、温控进水、定时进水、定水位进水、智能电热、防冻电热、温差循环、防炸管循环、定时恒温循环、定时管道循环、防冻循环、单独防冻控制功能、漏电保护）

- 水温显示：大水箱的水温显示范围为10～99℃；集热站、管道的水温显示范围为0～99℃，显示精度为1℃。

- 定时进水：在定时灯点亮时，可以由定时器控制进水。

- 温控进水：当水箱温度超过水箱设置温度5℃，且低于设置水位时，自动进水。

- 防冻电热：当水箱温度低于10℃时，打开电热，达到15℃时，关闭电热。

- 温差循环：检测三高集热站与水箱的温差，并进行热水循环。

- 定温管道循环：自动检测管道的温度，并进行循环，保证打开水嘴开关就有热水。

- 防冻循环：检测管道的温度，并进行循环，防止管道冻坏。

- 高温断续循环：当三高集热站温度高于95℃时，循环泵每循环10分钟，停20分钟。

- 联集管防冻循环：当三高集热站温度低于5℃时，打开循环泵，防止联集管冻坏。

- 循环超时停止功能：当温差循环与管道循环长时间达不到循环停止条件时，自动停止循环。

- 漏电保护：在电源进线中设置了漏电断路器，当相线对地出现可动作的漏电电流时，电源自动切断。

（4）管道、配件、阀门等：

1）、管道

热水管材质须选用优质名牌PPR管（中财），且管道必须做保温措施及外套管

2）、橡塑保温管

用于室外管路的保温，保温层厚度不得低于3cm。采用B1级保温材料。

3）、配件及排气阀等：阀门必须采用铜质材料制造，国标产品。

4）、电线电缆：国标材质，包含太阳能整套系统内的所有循环、加热、控制电路。

并应承诺以下要求：

(1)所提供的货物的性能应达到或超过参考指标中所列技术指标。

(2)报价人提供的空气源热泵机组必须是采用名牌涡旋式压缩机，制冷剂为R410a，水泵采用低噪音泵，控制器元件采用系统带远程控制。

4、 热泵热水系统设备清单表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水箱 | 内外不锈钢SUS304（每个热水箱16吨）聚氨酯发泡4CM，2米*4米*2米 | 个 | 5 | 方形不锈钢保温水箱16吨/个， 304不锈钢双层保温 |
| 2 | 不锈钢法兰铜电热管 | 电辅助加热10KW | 个 | 10 | 不锈钢法兰加热管10kw |
| 3 | 铜电缆热泵设备总线 | YJV35*5 | 米 | 40 | YJV35*5铜芯电缆 |
| 4 | 铜电缆热泵设备及电加热线 | YJV6*5 | 米 | 100 | YJV6*5铜芯电缆 |
| 5 | 室外桥架支架及辅材 | 150*150（含拆除安装） | 米 | 200 | 防火桥架，150*150 |
| 6 | PPR管道热水出水管 | DN65（含保温及4MM铝皮） | 米 | 80 | PPR热水保温管DN65聚氨酯发泡保温管 |
| 7 | PPR管道热泵机组循环管 | DN40（含保温及4MM铝皮） | 米 | 200 | PPR热水保温管DN40聚氨酯发泡保温管 |
| 8 | PPR管道热水回水管 | DN25（含保温及4MM铝皮） | 米 | 80 | PPR热水保温管DN25聚氨酯发泡保温管 |
| 9 | 不锈钢补水电动阀 | AOXDN50 | 个 | 5 | 不锈钢电动阀，304材质DN50（开关型） |
| 10 | 不锈钢回水电动阀 | AOXDN20 | 个 | 5 | 不锈钢电动阀，304材质DN20（开关型） |
| 11 | 管道铜阀门 | DN50 | 个 | 10 | 黄铜阀门管道DN50 |
| 12 | 电气控制系统（定制） | 恒温热水控制定制（智能仪表带485接口 带网络远程查询） | 个 | 5 | 电气控制系统，带网络查询 |
| 13☆ | 热泵机组☆ | KRS040R1SA（含旧机拆除新设备吊装） | 个 | 15 | 空气能热泵热水机组KRS040R1SA |
| 14☆ | 热泵循环水泵☆ | CM5-3（380V）（含旧设备拆除新设备安装） | 米 | 15 | 热水循环泵管道增压泵 |
| 15 | 热水变频水泵 | CM10-3（380V）（含旧设备拆除新设备安装） | 米 | 10 | 热水增压变频泵 |
| 16☆ | 温度传感器更新 | GW100 | 米 | 5 | GW100型温度传感器 |
| 17☆ | 液位传感器更新 | MB300 | 批 | 5 | 液位变送器压力液位传感器MB300 |

三、其他说明

1．完工时间：本项目根据学校的具体需求数量提供包括上述设备在内的设备供货、运输、保险、卸货、旧机拆除、新机安装到位、调试、验收合格、培训及保修等，并保证整体系统按学校使用要求顺畅运行。施工工期45天，要求在合同签定后按业主规定时间内进场，按照施工总进度完成设备的安装调试，并验收交付使用。

2．热泵热水设备表格中打☆设备型号必须按照设备表格中要求，提供空气源厂家授权书，没有按照要求视为废标。

3.交货地点：业主指定地点

4．售后服务：

（1）设备的质量保证期按照其生产厂商的市场质保计划执行，报价设备均须提供设备生产厂商制定的维修保养期。自甲、乙双方验收合格并签字后生效。当设备发生故障时，中标放方应及时派人解决。应在接到报障后的1小时内响应，24小时内必须赶到现场进行排障。产品整机须提供至少36个月的免费保修服务。冷凝管路及其阀门、压缩机，风扇线圈和马达电气部件(包括恒温器、电线和控制件等)自验收合格之日起，提供至少2年质保期，以及终身维护服务。其余的管道管件等从验收合格之日起，提供1年质保期。质保期自采购人在设备验收单上签字之日起计算。在报价文件中提供售后服务及培训方案。

（2）质量保证期内，因货物质量造成的货物损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换的零部件的质保期则从更换日起计。

（3）设备安装验收后要求对用户有关操作人员以及维修人员进行现场培训，包括专业培训、使用培训。

（4）在保修期内，所有设备保修服务方式均为中标方上门保修，即由中标方派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标方承担。

5．付款方式：合同签订35%，设备到现场35%   验收合格后，付至同金额100％。

二、投标人资格条件及相关要求

- 1、应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 2、本项目投标人需具备下列条件（投标时投标人要把以下要件的复印件加盖清晰公章后放入投标文件中，原件备查）：

- 1）经年检的营业执照（经营范围中包含经营本项目的资格）

- 2）具备生产条件和能力相关证明

- 3）法人代表身份证（法人亲自投标）、授权代表身份证（授权代表投标的，还需提供法人代表身份复印件及法人代表委托授权书）

- 3、投标人对所投包的采购内容必须整体报价，总金额不得超过人民币柒拾壹万玖仟元整，否则其投标无效。

4、本项目成交投标人不得分包或转包。

- 三、投标、开标、评审

- 1、 2021年6月 26 日 10 时，在七宝中学三号楼三楼大厅集中，3号楼307会议室进行现场投标、开标。

- 2、投标人在指定时间之前持密封投标书到达上述地点报到。投标书须包含但不仅限于以下文本：

- 1）开标一览表

- 2）价格信息表

- 3）售后服务承诺

- 指定格式附后。

开标一览表

开标人名称：                        单位：人民币元

| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 投标单价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |

备注：以投标开标一览表为准

填表说明：

．投标人对报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的方案等实质内容，评审时不予承认。供应商的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

．报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标文件将被视为非响应性报价，作为无效报价处理。

．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在报价时不予唱出，在评审时不得作为评分因素或者调整报价的依据，也不作为优先成交的条件。

．评审时，投标文件正本与副本不符的以正本为准；

. 投标文件中出现计算或表述上错误，以对采购人有利为原则进行修正。

． “报价”应同“价格明细表”中“报价合计”相一致。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：                 (签字)

签署日期：      年      月      日

价格明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号和规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |

填表说明：

(1)投标人将本项目投报的所有材料全部填入此表，不可简单填写。

(2)表中的序号、产品名称应与学校发布的需求信息表相应内容一致。

- 售后服务承诺书

- 上海市七宝中学：

- 我单位自愿参加七宝中学学生宿舍热泵更新邀标采购项目的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于中标的标的，除完全响应采购文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

- 一、拟提供售后服务的项目：

- 二、售后服务响应及到达现场的时间：

- 三、制造厂商和/或供应商在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

- 四、其他售后服务措施：

- 注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字  字迹应工整、清晰)

签署日期：      年      月      日

- 3、评审要求

.评审活动遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。

.评审活动依法进行，评审小组负责具体评审事务，独立履行职责。

.学校采取必要措施，保证评审活动在严格保密的环境下进行。

.评审活动有关的工作人员及监督人员不得向他人透露评审过程和内容。

评标方法

本项目采用综合评分法。

评审小组对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行价格、品质和服务评估，综合比较与评价。

本项目采取综合评分法是以价格为定量因素、以品质和服务为定性因素进行综合考量来确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足采购文件实质性要求的报价前提下，参考品质和服务要素评定最优报价，明显低于平均报价的恶性竞争超低报价无效。

有关事项要求

.参加采购活动的投标人代表必须是法定代表人或其授权代表。

.未按规密封的投标文件不予参加评审，学校一并收存。

中标供应商的确定

评审小组将按照价格、品质和服务综合评分从低到高的顺序，确定中标候选投标人，并在原公告途径公告采购结果，同时发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变成交结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

签订合同

. 中标通知书是合同的组成部分。中标公告公示期满后，学校按照采购公告和中标投标人投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标人的投标文件作实质性修改。

.学校不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

询问和质疑

.投标人对采购活动事项有疑问的，可以向监督人或上级纪检机关提出疑问。

.投标人对评审结果有异议的，应当在评审结果发布之日起三个工作日内，以书面形式向学校提出质疑。学校在收到参加邀标采购投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。

.提出质疑的投标人对答复不满意或者学校未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定向上级主管部门投诉。

四、七宝中学地址、项目联系人、监督人信息

地　　址：上海市闵行区农南路22号

项目联系人：胡老师

联系电话：54855361

监督人信息

联系人：鞠老师

联系电话：54850637