七宝中学教室灯具更新项目

邀 标 文 件

采购人：上海市七宝中学

- 第一章 邀标公告

一、项目概况和招标范围

项目名称：七宝中学教室灯具更新项目

项目概况：对上海市七宝中学普通教室、专用教室进行灯光改造 。

本项目总投资：60.7680万元。

预算金额：60.7680万元（人民币）

最高限价（如有）：60.7680万元（人民币）

采购需求：为上海市七宝中学进行灯光改造，具体详见项目需求；

合同履行期限：合同签订之日起至本项目所有工作全部结束

二、投标人资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业采

购。

- 3、本项目的特定资格要求：

1）具有独立的法人资格或其他组织；

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目采购；

3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违

法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名

单；

4）本项目不允许联合体响应。

三、邀标文件的获取

获取时间：从 2023年6月15日 09 时 00 分到 2023 年 6月20日 16 时 00 分

获取地点：上海市闵行区农南路22号

四、开标时间及地点

开标时间：2023年6月21日 14 时 00 分

开标地点：上海市闵行区农南路22号三号楼307会议室，携带指定资料；

评标方式：现场盲评

- 各供应商提供响应文件正本一份（需完整呈现公司信息并加盖公章）、副本（不可出现公司信息，出现即自动退出评审）五份。

- 唱标阶段请供应商的法定代表人或其授权的代表（1人）出席。

- 评标阶段由七宝中学组织，由监督员、评委、主持人构成。

五、联系方式

招 标 人：上海市七宝中学

地 址：闵行区农南路22号

联 系 人：胡老师

电 话：54855361

监督人信息

联系人：鞠老师

联系电话：64595431

- 第二章 项目需求

LED护眼教室灯：951套、护眼黑板灯：315套。 预算 607680元

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED护眼教室灯 | ▲（1）一体式灯具，非组合式灯具，灯具整体（不含驱动电源盒）尺寸：长度1195±5mm；宽度295±5mm；厚度10±5mm。 |
|  |  | ▲（2）通过国家强制性CCC认证；为保证产品的寿命及稳定性，LED模块颗数乘以LED模块额定功率之积是灯具额定功率的二倍以上（含二倍），可以提高其发光效率和降低灯具光衰。须提供国家认可的第三方权威证明文件复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | （3）采用微晶防眩光处理，防眩方式采用微晶防眩防眩方式，出光柔和，不刺眼，不眩光。 |
|  |  | （4）发光方式为侧发光，侧发光结构。 |
|  |  | ▲（5）光源板为一体铝基板，不接受单条组合光源，产品PCB应采用整片PCB，确保光源均匀分布，超大的散热面积，有效降低LED灯脚的焊点温度，给灯具的稳定性、光衰、使用寿命提供有力的保障。须提供国家认可的第三方权威证明文件。 |
|  |  | ▲（6）功率40W±5W,功率因数＞0.95,色温5000 ±200K。须提供国家认可的第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及GB/T 7922—2008《照明光源颜色的测量方法》。检测报告须具备CMA、CNAS、ilac-MRA国家机构认证标识。 |
|  |  | ▲（7）光通量3600LM,光效90LM/W。须提供国家认可的第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度 测量的一般要求》以及GB/T 7922—2008《照明光源颜色的测量方法》。检测报告须具备CMA、CNAS、ilac-MRA国家机构认证标识。 |
|  |  | ▲（8）显色指数≥90,特殊显色指数R9>50。须提供国家认可的第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度 测量的一般要求》GB/T 7922—2008《照明光源颜色的测量方法》。检测报告须具备CMA、CNAS、ilac-MRA国家机构认证标识。 |
|  |  | ▲（9）护眼质量特征认证结果为眼舒适，且通过光环境认证，符合GB/T 13379-2008 视觉功效学原则 室内工作场所照明要求。提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（10）生物安全检测为“无危险类”。须提供国家认可的第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》。检测报告须具备CMA、CNAS、ilac-MRA国家机构认证标识。 |
|  |  | ▲（11）整灯蓝光危害等级RG0。须提供国家认可的第三方权威检测报告或认证证书复印件并加盖投标人公章；检测依据C/TR 62778-2014《应用C 62471评估光源和灯具的蓝光危害》或依据CQC11-465001-2016标谁认证证书。 |
|  |  | ▲（12）“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”波动深度：≤0.65%(90Hz＜ f ≤ 3125Hz）或豁免（f ＞ 3125 Hz）。须提供国家认可的第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据GB/T 31831-2015《LED室内照明应用技术要求》。 |
|  |  | ▲（13）灯具符合V-0等级。须提供国家认可的第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》（GB/T 2408-2008）。检测报告须具备CMA、CNAS、ilac-MRA国家机构认证标识。 |
|  |  | ▲（14）防护等级须满足IP40或以上等级要求。须提供国家认可的第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》。检测报告须具备CMA、CNAS、ilac-MRA国家机构认证标识。 |
|  |  | ▲（15）灯光频闪无危害或无显著影响，无显著影响水平区域波动频率F＞3125Hz免除考核，波动深度＜1％；低风险区域F＞1250Hz免除考核，提供具有检测资质（该检测报告有CMA、CNAS标志，并且在认证认可公共服务平台查询截图）；出具的光频闪无显著影响检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（16）须提供不含有害物质的检测报告，符合GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯 醚）的测定》要求，提供国家认可检测机构出具的检测报告该检测报告有CMA、CNAS标志。检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（17）人体电磁辐射测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | （18）浪涌（冲击）抗扰度试验电压≥2KV，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（19）光源通过光通和颜色维持率测试，6000小时光通维持率≥93%；颜色维持率≤0.003；检测依据为《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》或《CQC3155-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》。提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章，不接受推论型检测报告和加速检测报告。 |
|  |  | ▲（20）不少于3000小时检测符合CQC31-465318-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证规则的要求，提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（21）灯具通过GB/T 6882-2016 《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法》，噪音＜15db，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（22）灯具安装符合GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》及 GB 7000.201-2008《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》安装承重要求，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（23）整个灯具支持免工具维护；为升级安全操作，灯具驱动电源采用外置型。 |
|  |  | ▲（24）安装工艺要求：灯具安装可根据教室或功能室的实际装修情况，支持单台吊装或多台线性无缝拼接的安装方式。 |
| 2 | LED护眼黑板灯 | ▲（1）一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具整体（不含驱动电源盒）尺寸： 长度1200±60mm；宽度145±10mm；厚度70±5mm；黑板灯灯光设计应采用偏光透镜方案，使之光束定点在黑板上，达到防眩光的定点照明的目的。 |
|  |  | （2）灯体为铝合金材质，灯体两端要求用塑料件完全包住，不允许有不被塑件保护的金属突出物。LED黑板灯灯体背部须有一体成型导槽，用于吊装安装，灯体与吊杆链接部件通过底部固定配合。 |
|  |  | ▲（3）通过国家强制性CCC认证；须提供国家认可的第三方权威证明文件复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（4）功率40±5W,功率因数＞0.95,色5000K ±200K提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件并加盖投标人公章 （该检测报告有CMA、CNAS、ilac-MRA标志）。 |
|  |  | ▲（5）光通量大于3200LM,光效80LM/W,色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 94 68-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及S LM- 79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（该检测报告有CMA、CNAS、ilac-MRA标志）。 |
|  |  | ▲（6）显色指数90,特殊显色指数R9>60。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468- 2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-0 8《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（该检测报告有CMA、CNAS、ilac-MRA标志）。 |
|  |  | ▲（7）灯具符合V-0等级。须提供国家认可的第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》（GB/T 2408-2008）。检测报告须具备CMA、CNAS、ilac-MRA国家机构认证标识。 |
|  |  | ▲（8）“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”波动深度：≤3.3%(90Hz＜ f ≤ 3125Hz）或豁免（f ＞ 3125 Hz）（提供权威检测机构依照GB/T 31831-2015《LED室内照明应用技术要求出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 |
|  |  | ▲（9）整灯蓝光危害等级RG0。提供国家认可检测机构 依据IEC/TR 62778-2014《IEC 62471在光源和灯具的蓝光危害评估中的应用》出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（该检测报告 有CMA、CNAS、ilac—MRA标志）。 |
|  |  | ▲（10）防护等级满足IP40或以上等级要求，提供国家认可检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》出具的检测报告复印件并加盖投标人公章（该检测报告有CMA、CN AS、ilac-MRA标志）。 |
|  |  | ▲（11）不少于3000小时检测符合CQC31-465318-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证规则的要求，提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（12）须提供不含有害物质的检测报告复印件并加盖投标人公章，符合GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯 醚）的测定》标准要求，提供国家认可检测机构出具的检测报告该检测报告有CMA、CNAS标志。 |
|  |  | ▲（13）人体电磁辐射测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（14）护眼质量特征认证结果为眼舒适，且通过光环境认证，符合GB/T 13379-2008 视觉功效学原则 室内工作场所照明要求。提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（15）光源通过光通和颜色维持率测试，10000小时光通维持率≥93%；颜色维持率≤0.003；检测依据为《GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》或《CQC3155-2016 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范》。提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（16）生物安全检测为“无危险类”。须提供国家认可的第三方权威检测报告复印件并加盖投标人公章，检测依据GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》。检测报告须具备CMA、CNAS、ilac-MRA国家机构认证标识。 |
|  |  | ▲（17）浪涌（冲击）抗扰度试验电压≥2KV，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | ▲（18）距书写板上缘垂直距离0.1-0.5m,书写板维持平均照度须达到550LUX,书写板照度均匀度达到0.8。须提供国家认可检测机构依据GB/T 5700-2008《照明测量方法》、GB 50034-2013《建筑照明设计标准》以及GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件并加盖投标人公章(该检测报告必须有CMA、CNAS、ilac- MRA标志)。 |
|  |  | ▲（19）灯具通过GB/T 6882-2016 《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法》，噪音＜15db，，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（20）灯具安装符合GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》 GB 7000.201-2008《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》安装承重要求，提供第三方检测机构出具的封面带有CMA、ILAC-MRA及CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲（21）安装工艺：吊杆安装，吊杆外径不小于 Φ15mm，可伸缩铝合金材质，连接固定，无安全隐患。 |

- 第三章 合同条款

（货物）采购及安装合同

合同编号：

合同各方：

甲方（买方）：

地址：

邮政编号：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

账号：

乙方（卖方）：

地址：

邮政编号：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

账号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

- 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价

| 序号 | 货物名称及规格型号 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

1.1本合同为单价合同，合同总价暂定（大写）：        元（人民币）¥：        元，其中：不含税价为       元，增值税    %；

1.2合同价格形式：固定单价合同  。

1.3与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2．交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：

2. 2交货时间：

2. 3交货状态：设备安装、调试、验收合格。

3．质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4．权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5．包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6．验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2买方可采取以下第方式对货物组织验收：

（1） 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（2） 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7．付款

7.1本合同以人民币付款。

7.2本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1付款内容：

| 期次 | 支付条件 |
| --- | --- |
| 1 | 合同签订后15日内，支付合同总价的50%作为预付款； |
| 2 | 验收后15天内卖方提供发票，支付合同总价的50%； |

7.2.2付款条件：

（1）本合同付款按照上述付款内容付款。

（2）付款：卖方提供验收单或验收报告并且买方收到卖方发票后，买方在15个工作日内支付相应货款。

8．伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

（1） 货物的现场安装、调试和启动监督；

（2） 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3） 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4） 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9．质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

10．补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11．履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12．误期赔偿

12.1除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13．不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14．履约保证金（本工程不涉及）

14.1在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还卖方。

14.2履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14.3如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15．争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16．违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1） 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（2） 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述16.1款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17．破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18．合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19．合同生效

19．1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19．2 本合同一式  肆 份，以中文书就，签字各方各执 贰 份。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：招标文件、投标文件等。

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21．合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方：                                   乙方：

法定代表人：                             法定代表人：

签订日期：                               签订日期：

- 第四章 评审办法

一、总则

1、依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评审委员会和评审办法暂行规定》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规规定，制定本评审办法。

2、本工程评审采用综合评分法。评审程序为否决投标评审、商务标评审和技术标评审。

3、本项目评审工作由评审委员会负责。本项目评审委员会由6人组成，其中1名主持人、1名监督员、5名评委，各评委按照评审办法对每个供应商进行独立评分，再计算平均分值，按照每个供应商最终平均得分的高低依次排名，推荐成交候选人。

二、资格性符合性审查

评标委员会应当审查每一响应文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的响应，应当予以否决。资格性符合性审查内容详见下附表一、附表二。

附表一 资格条件响应表

| 序号 | 资格性条款 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立的法人资格或其他组织； |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者监理、检测等服务的潜在供应商，不得参加本项目的采购活动； |
| 3 | 法人依法设立的分支机构以自己的名义参与响应时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构在其经营范围内参加政府采购活动并承担全部民事责任的书面授权。法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动； |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目采购； |
| 5 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 |
| 6 | 不接受联合响应。 |

附表二 符合性要求响应表

| 序号 | 符合性条款 |
| --- | --- |
| 1 | 副本文件未透露公司信息 |
| 2 | 响应有效期不少于90天。 |
| 3 | ①不得进行选择性报价（响应报价应是唯一的，采购文件要求提供备选方案的除外）； ②不得进行可变的或者附有条件的响应报价； ③响应报价不得超出采购文件标明的采购预算金额或项目最高限价； ④不得低于成本报价。 |
| 4 | 响应文件是否满足采购文件带“★”号的商务及技术实质性要求的。 |
| 5 | 响应文件是否满足采购文件的其他商务及技术实质性要求的。 |

三、评审细则

本项目具体评分细则如下：

1、价格分按照以下方式进行计算：

（1）评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；有缺漏项的报价，对投标价中缺漏项按照对其最不利原则（即按照投标人中该项最高报价计算）修正后的投标修正价为其评审价；报价严重不符合要求或者缺漏项按照对其最不利原则修正后，修正价超过其投标报价10%的，经评标委员会确认后，其价格评分为0分。评审价不等于中标价，一旦中标，仍按该投标人的投标报价签订本项目合同。

（2）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得投标报价可能低于其成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

2、评分细则如下所示 。

## 评分细则（100分）

| 序号 | 评审项目 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分30分。 2、其他投标单位的投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30；小数点后保留二位，四舍五入。 | 30分 |
| 2 | 技术部分53分 | 技术指标符合性 | 投标产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得25分；其中带“▲”指标为重要指标，不满足的一项扣3分；其他指标不满足的一项扣1分，最多扣25分。 | 25分 |
|  |  | 产品认证资质 | 1、所投智能LED教室灯的平均照度维持率至少依据但不限于《GB 7793》《GB 50034》《GB/T5700》《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准能达到：①≥91%的，得1分；②≥92%的，得3分；③≥93%的，得5分；满分5分； 2、所投智能LED黑板灯的平均照度维持率至少依据但不限于《GB 7793》《GB 50034》《GB/T5700》《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准能达到：①≥91%的，得1分；②≥92%的，得3分；③≥93%的，得5分；满分5分； 3、所投智能LED教室灯的照明功率密度增加值至少依据但不限于《GB 7793》《GB/T 5700》》《GB/T 13379》《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准能达到：①≤1W/㎡的，得1分；②≤0.8W/㎡的，得3分；③≤0.6W/㎡的，得5分；满分5分； 4、所投智能LED教室灯、智能LED黑板灯通过视觉健康或视觉关怀认证，每有1款产品满足以上要求的得3分；满分6分； 备注：序号1-序号4须提供第三方认证机构出具的认证证书（产品型号及依据须在同一份证书上体现，分开提供无效）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”的查询证明复印件；认证结果不符合或提供材料不齐全不得分。 | 21分 |
|  |  | 项目实施方案 | 评标委员会根据投标人实施方案中：①项目进度计划合理；②人员配备合理；③安装机具配备充分度；④质量管理体系完善；⑤安全文明及夜间施工措施可靠性等进行综合打分；优得7分，良好得5分，一般得3分，差得1分，没有提供的不得分。 | 7分 |
| 3 | 商务部分17分 | 企业实力及履约能力评价 | 1、投标人或所投产品生产单位具备有效期内中央电化教育馆颁发的数字校园综合解决方案证书的得2分； 2、投标人或所投产品生产单位具备有效期内中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的得1分，该实验室认可的检测范围涵盖“中小学教室照明”的再得1分，满分2分； 3、投标人或所投产品生产单位具备有效期内中国质量认证中心评定的现场检测认证实验室证书的得1分，该实验室的产品范围涵盖“灯具”的再得1分，满分2分； 4、投标人或所投产品生产单位拥有中国国家认证认可监督管理委员会认定的强制性产品认证技术专家的得2分； 5、投标人或所投产品生产单位获得全国标准化技术委员会认定的先进标准化工作单位的得2分； 备注：序号1-序号5须提供相应证书复印件或认定机构官网查询截图。 | 10分 |
|  |  | 售后服务方案 | 评标委员会根据投标人售后服务方案中：①售后服务体系机构科学性；②售后服务人员组成合理分工明确；③服务及保障措施完善可行；④故障排除能力及响应时间及时性；⑤质保期后服务承诺等进行综合打分；优得7分，良好得5分，一般得3分，差得1分，没有提供的不得分。 | 7分 |

注：1.评审打分最小分值为0.5分，评分结果保留小数点后两位。

2.所有提供的资料需真实有效。

3.投标人未能按要求提供文件或提供文件不清晰的，后果自行承担。

4.以上各项评分内容，如供应商未提供相对应内容，评审小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算

注：1.评标打分最小分值为0.5分，评分结果保留小数点后两位。

2.所有提供的资料需真实有效。

3.响应人未能按要求提供文件或提供文件不清晰的，后果自行承担。

4.以上各项评分内容，如供应商未提供相对应内容，评审小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

- 第六章 响应文件正本格式

七宝中学教室灯具更新项目

响

应

文

件

供应商：             （公章）

年   月

## 开标一览表

供应商名称：                                    货币单位：元（人民币）

| 包号 | 项目名称 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总价（元）： |  |  |  |
| 响应总价（元）（大写）： |  |  |  |

说明：所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期： 年   月   日

## 报价明细表

（格式自拟）

注：

1.价格的合成、换算与计算根据应该清晰明确；

2.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期： 年   月   日

- 项目需求响应表

供应商名称：

采购编号：

| 产品名称 | 采购文件技术要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1.除标“★”和“#”以外的内容。

2.对不满足采购文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：

日期： 年   月   日

- 自定格式的其它附件

- 1、项目实施方案

- 2、售后服务方案

- 3、评审方法打分表中产品认证资质和履约能力相关证明材料

4、在“信用中国”网站和“中国政府采购”网站查询的记录

未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被列入上述名单的供应商不得参与政府采购响应活动。

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)：

“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn/search/cr/)

注：1、两个网站的截图缺一不可，加盖单位公章，必须全部提供；

2、所有查询记录的时间节点应为开标截止时间前10天内。

3、采购人在资格审查时将对各供应商的信用查询记录进行一一验证，如与供应商提供的查询记录不一致时，以验证信息为准

- 第七章 响应文件副本格式

七宝中学教室灯具更新项目

响

应

文

件

开标编号：______________

年   月

## 开标一览表

货币单位：元（人民币）

| 包号 | 项目名称 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应总价（元）： |  |  |  |
| 响应总价（元）（大写）： |  |  |  |

说明：所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

日期： 年   月   日

## 报价明细表

（格式自拟）

注：

1.价格的合成、换算与计算根据应该清晰明确；

2.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

日期： 年   月   日

- 项目需求响应表

| 产品名称 | 采购文件技术要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1.除标“★”和“#”以外的内容。

2.对不满足采购文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。

日期： 年   月   日

- 自定格式的其它附件，注意不可出现公司名字。

- 1、项目实施方案

- 2、售后服务方案